Ausschreibungstexte

für

Filtereinsätze

Filterwände

Kanalfiltergehäuse

Rev.: 2

Stand: 9.10.2006

Dokument ID: 01/A01

Inhalt:

Ausschreibungstexte für: Kunstfaserzelle (Z-Zelle)	3

Ausschreibungstexte für: HS-Alpha Pak 35, 55	4

Ausschreibungstexte für: HS-Pak 25, HS-Pak 35	5

Ausschreibungstexte für: HS-Pak 55	6

Ausschreibungstexte für: HS-Pak 65, HS-Pak 88, HS-Pak 95	7

Ausschreibungstexte für: HS-Mikro Pak 65, 85, 95	8

Ausschreibungstexte für: HS-ECO Pak 65, 85, 95	9

Ausschreibungstexte für: HS-Beta Pak 65, 85, 95	10

Ausschreibungstexte für: HS-Makro 65, 85, 95	11

Ausschreibungstexte für: HS-Makro F 65, 85, 95	12

Ausschreibungstexte für: HS-Makro FV 65, 85, 95	13

Ausschreibungstexte für: HS-Mikro R / S	14

Ausschreibungstexte für: HS-Mikro RF / SF	15

Ausschreibungstexte für: HS-Mikro RFV / SFV	16

Ausschreibungstexte für: HS-A053	17

Ausschreibungstexte für: HS-A055	18

Ausschreibungstexte für Filterwand:  HS-T021	19

Ausschreibungstexte für Kanaltaschenfiltergehäuse:  HS-T022	20

Ausschreibungstexte für Kombinationsfiltergehäuse:  HS-T025	21

Ausschreibungstexte für Filterzellen- / Filtermattenwand:  HS-Z033	22

Ausschreibungstexte für Filterzellen- / Filtermattenwand:  HS-Z034	23

Ausschreibungstexte für Zellenkanalfilter / Mattenkanalfilter: HS-Z035	24

Ausschreibungstexte für Zellenkanalfilter / Mattenkanalfilter:  HS-Z036	25

Ausschreibungstexte für „Savechange“ HEPA-Kanalfilter:  HS-S041	26

Ausschreibungstexte für HEPA-Filterwand:  HS-S045	27

Ausschreibungstexte für Schadgas- bzw. Geruchsadsorber:  HS-Securesorb	28

Ausschreibungstexte für mobile Filtergeräte:  HS-Filtermobil	29

Ausschreibungstexte für: Kunstfaserzelle (Z-Zelle)

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Z-50: G4 oder F5		HS-Z-100: G4 oder F5

Tiefe: 48 mm			Tiefe: 96mm

Z-Filterzelle Typ HS-Z-50, Tiefe 48 mm (Grobstaubfilter Kl. G4 gem. EN 779)

Z-Filterzelle Typ HS-Z-50, Tiefe 48 mm (Feinstaubfilter Kl. F5 gem. EN 779)

Z-Filterzelle Typ HS-Z-100, Tiefe 96 mm (Grobstaubfilter Kl. G4 gem. EN 779)

Z-Filterzelle Typ HS-Z-100, Tiefe 96 mm (Feinstaubfilter Kl. F5 gem. EN 779)

bestehend aus:

stabilem, wasserabweisendem Kartonrahmen. Zick-Zack gefaltete, vollsynthetische Vließstoffe dienen als Filtermedium. Die Vließstoffe sind leckfrei mit dem Rahmen verbunden. Die Eigensteifigkeit des Filtermediums ermöglicht eine metallfreie Ausführung. Die Filterzelle ist vollständig veraschbar und einfach zu entsorgen.

Zusatz:

Am Rahmen ist rohluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Am Rahmen ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

In der Zelle ist eine Vorfiltermatte integriert. (nur HS-Z-100)

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

HS-Z-50:	592 x 592 x 48 mm

HS-Z-50:	490 x 592 x 48 mm

HS-Z-50:	287 x 592 x 48 mm

HS-Z-50:	287 x 287 x 48 mm

HS-Z-100:	592 x 592 x 96 mm

HS-Z-100:	490 x 592 x 96 mm

HS-Z-100:	287 x 592 x 96 mm

HS-Z-100:	287 x 287 x 96 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	 __________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Alpha Pak 35, 55

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Alpha Pak 35: G4		HS-Alpha Pak 55: F5

Vorfilterzelle Typ HS-Alpha Pak 35 (Grobstaubfilter Kl. G4 gem. EN 779)

Vorfilterzelle Typ HS-Alpha Pak 55 (Feinstaubfilter Kl. F5 gem. EN 779)

bestehend aus:

Stabilem Kunststoffrahmen und einem gefaltetem Filterpaket. Das zu einem Filterpaket gefaltete Filtermedium besteht aus progressiv aufgebautem Synthetikvliesstoff. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden. Die Faltengeometrie ist roh- und reinluftseitig mit Kunststoffseparatoren verstärkt.  Das Filter ist metallfrei und vollständig veraschbar.

Zusatz:

Am Rahmen ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Am Rahmen ist rohluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

592 x 592 x 96 mm

490 x 592 x 96 mm

287 x 592 x 96 mm

287 x 287 x 96 mm

592 x 592 x 48 mm

490 x 592 x 48 mm

287 x 592 x 48 mm

287 x 287 x 48 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Pak 25, HS-Pak 35

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Pak 25: G3		 HS-Pak 35: G4

Taschenfilter Typ HS-Pak 25 Einsatz (Grobstaubfilter Kl. G3 gem. EN 779)

Taschenfilter Typ HS-Pak 35 Einsatz (Grobstaubfilter Kl. G4 gem. EN 779)

bestehend aus:

25 mm Kunststoff- oder Metall-Frontrahmen mit taillierten, keilförmigen Filterbeuteln aus synthetischen, vollständig glasfaserfreien, Filtervliesen. Konisch verlaufende Fadenabstandshalter ermöglichen eine optimale Staubaufnahme über die gesamte Filtertiefe. Die Filtertaschen sind mit lösungsmittelfreiem Klebstoff mit dem Metallrahmen verbunden und zusätzlich durch Polyethylendichtstreifen fixiert.

Zusatz:

Am Frontrahmen ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Abmessungen (B x H x T), Anzahl der Einzeltaschen,

Mindestfilterfläche

592 x 892 x 360 mm	6 Einzeltaschen

3,10 	m² effektive Mindestfilterfläche

592 x 592 x 360 mm	6 Einzeltaschen

2,90	m² effektive Mindestfilterfläche

490 x 592 x 360 mm	4 Einzeltaschen

2,00	m² effektive Mindestfilterfläche

287 x 592 x 360 mm	3 Einzeltaschen

1,40	m² effektive Mindestfilterfläche

287 x 287 x 360 mm	3 Einzeltaschen

0,80	m² effektive Mindestfilterfläche

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Pak 55

Filterklassen gem. EN 779:	
 HS-Pak 55: F5

Taschenfilter Einsatz Typ HS-Pak 55 (Feinstaubfilter Kl. F5 gem. EN 779)

bestehend aus:

25 mm Kunststoff- oder Metall-Frontrahmen mit taillierten, keilförmigen Filterbeuteln aus synthetischem, vollständig glasfaserfreiem, progressiv aufgebautem Mikrofaservlies. Konisch verlaufende Fadenabstandshalter ermöglichen eine optimale Staubaufnahme über die gesamte Filtertiefe. Die Filtertaschen sind mit lösungsmittelfreiem Klebstoff mit dem Metallrahmen verbunden und zusätzlich durch Polyethylendichtstreifen fixiert.

Zusatz:

Am Frontrahmen ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Abmessungen (B x H x T), Anzahl der Einzeltaschen,

Mindestfilterfläche

592 x 892 x 500 mm	6 Einzeltaschen

5,90 	m² effektive Mindestfilterfläche

592 x 592 x 500 mm	6 Einzeltaschen

4,10	m² effektive Mindestfilterfläche

490 x 592 x 500 mm	5 Einzeltaschen

3,40	m² effektive Mindestfilterfläche

287 x 592 x 500 mm	3 Einzeltaschen

2,00	m² effektive Mindestfilterfläche

287 x 287 x 500 mm	3 Einzeltaschen

1,10	m² effektive Mindestfilterfläche

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	_______F5_________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Pak 65, HS-Pak 88, HS-Pak 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Pak 65: F6		 HS-Pak 88: F7		 HS-Pak 95: F9

Taschenfilter Einsatz Typ HS-Pak 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Taschenfilter Einsatz Typ HS-Pak 88 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Taschenfilter Einsatz Typ HS-Pak 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

25 mm Kunststoff- oder Metall-Frontrahmen mit taillierten, keilförmigen Filterbeuteln aus synthetischem, vollständig glasfaserfreiem, mehrschichtigem Staub- und Partikelfiltervliesen. Konisch verlaufende Fadenabstandshalter ermöglichen eine optimale Staubaufnahme über die gesamte Filtertiefe. Die Filtertaschen sind mit lösungsmittelfreiem Klebstoff mit dem Metallrahmen verbunden und zusätzlich durch Polyethylendichtstreifen fixiert.

Zusatz:

Das Filtermedium ist mit einem Hochleistungsvorfilter aus Mikrofaservlies ausgerüstet.

Am Frontrahmen ist  reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Das Filtermedium ist biostatisch.

Abmessungen (B x H x T), Anzahl der Einzeltaschen,

Mindestfilterfläche

592 x 892 x 650 mm	8 Einzeltaschen

10,00 	m² effektive Mindestfilterfläche

592 x 592 x 650 mm	8 Einzeltaschen

6,50	m² effektive Mindestfilterfläche

490 x 592 x 650 mm	6 Einzeltaschen

4,50	m² effektive Mindestfilterfläche

287 x 592 x 650 mm	4 Einzeltaschen

2,20	m² effektive Mindestfilterfläche

287 x 287 x 650 mm	4 Einzeltaschen

1,80	m² effektive Mindestfilterfläche

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Mikro Pak 65, 85, 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Mikro Pak 65: F6		HS-Mikro Pak 85: F7		HS-Mikro Pak 95: F9

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Mikro Pak 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Mikro Pak 85 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Mikro Pak 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

Kunststoffrahmen mit einseitigem umlaufendem 25 mm Flansch und 6 V-förmig angeordneten Filterpaketen. Das zu Filterpaketen gefaltete Filtermedium besteht aus gebundenen, abriebfreien Glasfasern. Die Filterpacks sind wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden. Das Filter ist metallfrei und vollständig veraschbar.

Zusatz:

Reinluftseitig sind die Filterpakete mit einem Berstschutzgitter versehen.

Am Flansch ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Abmessungen (B x H x T),

592 x 592 x 292 mm

592 x 490 x 292 mm

592 x 287 x 292 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-ECO Pak 65, 85, 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-ECO Pak 65: F6		HS-ECO Pak 85: F7		HS-ECO Pak 95: F9

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-ECO Pak 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-ECO Pak 85 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-ECO Pak 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

Kunststoffrahmen mit einseitigem umlaufendem 25 mm Flansch und einem tief gefalteten Filterpaket. Das zu einem Filterpaket gefaltete Filtermedium besteht aus gebundenen, abriebfreien Glasfasern. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden. Das Filter ist metallfrei und vollständig veraschbar.

Zusatz:

Reinluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter versehen.

Am Flansch ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Abmessungen (B x H x T),

592 x 592 x 150 mm

490 x 592 x 150 mm

287 x 592 x 150 mm

287 x 287 x 150 mm

592 x 592 x 135 mm

490 x 592 x 135 mm

287 x 592 x 135 mm

287 x 287 x 135 mm

592 x 592 x 78 mm

490 x 592 x 78 mm

287 x 592 x 78 mm

287 x 287 x 78 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Beta Pak 65, 85, 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Beta Pak 65: F6		HS-Beta Pak 85: F7		HS-Beta Pak 95: F9

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Beta Pak 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Beta Pak 85 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Beta Pak 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

Stabilem Kunststoffrahmen und einem minipleat Filterpaket. Das zu einem Filterpaket gefaltete Filtermedium besteht aus gebundenen, abriebfreien Glasfasern. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden. Das Filter ist metallfrei und vollständig veraschbar.

Zusatz:

Reinluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter versehen.

Am Rahmen ist reinluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Am Rahmen ist rohluftseitig eine aufgeschäumte Endlosdichtung aufgebracht.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

592 x 592 x 96 mm

490 x 592 x 96 mm

287 x 592 x 96 mm

287 x 287 x 96 mm

592 x 592 x 48 mm

490 x 592 x 48 mm

287 x 592 x 48 mm

287 x 287 x 48 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Makro 65, 85, 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Makro 65: F6		HS-Makro 85: F7		HS-Makro 95: F9

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro 85 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Das Glasfaserfiltermedium ist zu einem kompakten Filterpaket mit Aluminiumabstandshaltern verarbeitet. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden.

Zusatz:

Rein- und rohluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter / Griffschutz ausgerüstet.

Das Filter ist rein- oder rohluftseitig mit einem 25 mm Flansch ausgerüstet.

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfdichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Das Filter ist mit elektrostatischer Erdungsvorrichtung ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

305 x 305 x 292 mm

610 x 610 x 150 mm

305 x 610 x 150 mm

305 x 305 x 150 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Makro F 65, 85, 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Makro F 65: F6		HS-Makro F 85: F7		HS-Makro F 95: F9

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro F 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro F 85 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro F 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Das Glasfaserfiltermedium ist zu einem kompakten Filterpaket mit Kunststoffabstandshaltern verarbeitet. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden.

Zusatz:

Rein- und rohluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter / Griffschutz ausgerüstet.

Das Filter ist rein- oder rohluftseitig mit einem 25 mm Flansch ausgerüstet.

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfdichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

305 x 305 x 292 mm

610 x 610 x 150 mm

305 x 610 x 150 mm

305 x 305 x 150 mm

610 x 610 x 78 mm

305 x 610 x 78 mm

305 x 305 x 78 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Makro FV 65, 85, 95

Filterklassen gem. EN 779:	
HS-Makro F 65: F6		HS-Makro F 85: F7		HS-Makro F 95: F9

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro FV 65 (Feinstaubfilter Kl. F6 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro FV 85 (Feinstaubfilter Kl. F7 gem. EN 779)

Kompaktfeinstaubfilter Typ HS-Makro FV 95 (Feinstaubfilter Kl. F9 gem. EN 779)

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Das Glasfaserfiltermedium ist zu kompakten Filterpaketen mit Kunststoffabstandshaltern verarbeitet. Die Filterpakete sind V-Förmig im Rahmen angeordnet.

Zusatz:

Rein- und rohluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter / Griffschutz ausgerüstet.

Das Filter ist rein- oder rohluftseitig mit einem 25 mm Flansch ausgerüstet.

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfdichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

305 x 305 x 292 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Mikro R / S

Filterklassen gem. EN 1822:	
HS-Mikro R: H11	HS-Mikro S: H13 od. H14

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro R (HEPA-Filter Kl. H11 gem. EN 1822)

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro S (HEPA-Filter Kl. H13 gem. EN 1822)

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro S (HEPA-Filter Kl. H14 gem. EN 1822)

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Das Glasfaserfiltermedium ist zu einem kompakten Filterpaket mit Aluminiumabstandshaltern verarbeitet. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden. Das Filter wird Werksseitig einer Einzelprüfung gem. EN 1822 unterzogen.

Zusatz:

Rein- und rohluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter / Griffschutz ausgerüstet.

Das Filter ist rein- oder rohluftseitig mit einem 25 mm Flansch ausgerüstet.

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfdichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Das Filter ist mit elektrostatischer Erdungsvorrichtung ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

305 x 305 x 292 mm

610 x 610 x 150 mm

305 x 610 x 150 mm

305 x 305 x 150 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 1822:	__________________

Abscheidegrad gemäß

EN 1822: 			__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Mikro RF / SF

Filterklassen gem. EN 1822:	
HS-Mikro RF: H11	HS-Mikro SF: H13 od. H14

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro RF (HEPA-Filter Kl. H11 gem. EN 1822)

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro SF (HEPA-Filter Kl. H13 gem. EN 1822)

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro SF (HEPA-Filter Kl. H14 gem. EN 1822)

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Das Glasfaserfiltermedium ist zu einem kompakten Filterpaket mit Kunststoffabstandshaltern verarbeitet. Das Filterpack ist wasserbeständig und vollständig sowie leckfrei mit dem Filterrahmen verbunden. Das Filter wird Werksseitig einer Einzelprüfung gem. EN 1822 unterzogen.

Zusatz:

Rein- und rohluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter / Griffschutz ausgerüstet.

Das Filter ist rein- oder rohluftseitig mit einem 25 mm Flansch ausgerüstet.

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfdichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

305 x 305 x 292 mm

610 x 610 x 150 mm

305 x 610 x 150 mm

305 x 305 x 150 mm

610 x 610 x 78 mm

305 x 610 x 78 mm

305 x 305 x 78 mm

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 1822:	__________________

Abscheidegrad gemäß

EN 1822: 			__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-Mikro RFV / SFV

Filterklassen gem. EN 1822:	
HS-Mikro RVF: H11		HS-Mikro SFV: H13 od. H14

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro RFV (HEPA-Filter Kl. H11 gem. EN 1822)

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro SFV (HEPA-Filter Kl. H13 gem. EN 1822)

Schwebstoffilter Typ HS-Mikro SFV (HEPA-Filter Kl. H14 gem. EN 1822)

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Das Glasfaserfiltermedium ist zu kompakten Filterpaketen mit Kunststoffabstandshaltern verarbeitet. Die Filterpakete sind V-Förmig im Rahmen angeordnet. Das Filter wird Werksseitig einer Einzelprüfung gem. EN 1822 unterzogen.

Zusatz:

Rein- und rohluftseitig ist das Filterpaket mit einem Berstschutzgitter / Griffschutz ausgerüstet.

Das Filter ist rein- oder rohluftseitig mit einem 25 mm Flansch ausgerüstet.

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfdichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

305 x 305 x 292 mm

Technische Daten:

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 1822:	__________________

Abscheidegrad gemäß

EN 1822: 			__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-A053

Aktivkohlwechselzelle	
zur hochgradigen Adsorbtion von Schadstoffen und Gerüchen

Aktivkohlewechselzelle Typ HS-A053

bestehend aus:

Wechselzellen aus dem stabilen Zellenkörper, gefertigt aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberflächen glasgeperlt. Lösbarer Verschluss für den Aktivkohlewechsel. Das V-Förmig angelegte Aktivkohlebett wird aus dicht eingeschweißten und genau fixierten Lochblechen gebildet.

Arretiert wird die Aktivkohle mit Schwundausgleichsdichtungen, wodurch die Kohle ständig unter Druckspannung gehalten wird. In Verbindung mit eingearbeiteten Luftfallen ist es ausgeschlossen, daß sich Leckstellen bilden. Das Filter ist mit einem Handgriff und einer einseitigen Neopreneflachdichtung ausgerüstet.

Zusatz:

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfrillendichtung ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

762 x 610 x 292 mm,	95 ltr. Kohlefüllung

610 x 610 x 292 mm	75 ltr. Kohlefüllung

305 x 610 x 292 mm, 	38 ltr. Kohlefüllung

Technische Daten:

zu Adsorbierende Schadstoffe:	__________________

__________________

__________________

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für: HS-A055

Aktivkohleplattenzelle	
zur Adsorbtion von Schadstoffen und Gerüchen

Aktivkohlewechselzelle Typ HS-A055

bestehend aus:

Stabilem MDF-Rahmen (mitteldichte Faserplatte), elektroverzinktem Stahlblechrahmen oder Edelstahlrahmen. Als Adsorptionsmedium werden V-förmig angeordnete Aktivkohleplatten eingesetzt.

Das Filter ist mit einer einseitigen, geschäumten Endlosdichtung ausgerüstet.

Zusatz:

Das Filter ist mit einer Dichtsitzprüfrillendichtung ausgerüstet.

Das Filter ist mit einem Handgriff ausgerüstet.

Beispielabmessungen (B x H x T), z.B.:

762 x 610 x 292 mm

610 x 610 x 292 mm

305 x 610 x 292 mm

Technische Daten:

zu Adsorbierende Schadstoffe:	__________________

__________________

__________________

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Filterwand: 
HS-T021

HS-Wandtaschenfilter, Typ HS-T 021

Geeignet für: Taschenfilter, HS-ECO Pak, HS-Mikro Pak, HS-Carbo Pak

bestehend aus:

HS-Aufnahmerahmen aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit Dichtung und Spannfedern.

1 Satz 		HS-Taschenfilter-Einsätze

1 Stück 	HS-Einbaurahmen sendzimir verzinkt.

Stück 	Versteifungsbleche.

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Kanaltaschenfiltergehäuse: 
HS-T022

HS-Kanaltaschenfilter, Typ HS-T 022

Geeignet für: Taschenfilter, HS-ECO Pak, HS-Mikro Pak, HS-Carbo Pak

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern.

Komplett montiert oder zerlegt bei Übergröße.

1 Satz Taschenfilter

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Kombinationsfiltergehäuse: 
HS-T025

HS-Kanalkombinationsgehäuse, Typ HS-T 025

Geeignet für: Taschenfilter, HS-ECO Pak, HS-Mikro Pak, HS-Carbo Pak, HS-AKP 26

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel.

Einer Vorfilter-Partikelfilterstufe mit Taschenfiltern oder Feinstaub-Kompaktfiltern.

Einer Adsorbtionsfilterstufe (Aktivkohlepatronen / Aktivkohlekompaktfilter)

Einer Nachfilter-Partikelfilterstufe mit Taschenfiltern oder Feinstaub-Kompaktfiltern.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern.

Komplett montiert oder zerlegt bei Übergröße.

1 Satz Partikelfilter

1 Satz Aktivkohlefilter

Technische Daten:

Filterklasse(n) nach EN 779:	__________________

zu Adsorbierende Schadstoffe:	__________________

__________________

__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Filterzellen- / Filtermattenwand: 
HS-Z033

HS-Wandfilter für Filterzellen, Typ HS-Z 033

Geeignet für: Filtermatten, HS-Z50, HS-Z100, HS-Alpha Pak, HS-Beta Pak

bestehend aus:

Stabile Filterwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Kammer oder Wandeinbau.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern.

Komplett montiert oder zerlegt incl. Versteifungsblechen bei Übergröße.

1 Satz Filterzellen

HS-Wandfilter für Filtermatten, Typ HS-Z 033

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern. Einzelaufnahmen mit Andruckspange für Normgrößenzuschnitte

Komplett montiert oder zerlegt incl. Versteifungsblechen bei Übergröße.

1 Satz Mattenfilter

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Filterzellen- / Filtermattenwand: 
HS-Z034

HS-Wandfilter V-Form für Filterzellen Typ HS-Z 034

Geeignet für: Filterzellen, HS-Z50, HS-Z100, HS-Alpha Pak, HS-Beta Pak

bestehend aus:

Stabile Filterwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Kammer oder Wandeinbau. Die Anordnung der Filtereinschübe ist V-förmig.

Komplett montiert oder zerlegt incl. Versteifungsblechen bei Übergröße.

1 Satz Filterzellen

HS-Wandfilter V-Form für Filtermatten, Typ HS-Z 034

Geeignet für: Filtermatten

bestehend aus:

Stabile Filterwand aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Kammer oder Wandeinbau. Die Anordnung der Filtereinschübe ist V-förmig.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern. Einzelaufnahmen mit Andruckspange für Normgrößenzuschnitte

Komplett montiert oder zerlegt incl. Versteifungsblechen bei Übergröße.

1 Satz Filtermatten

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Zellenkanalfilter / Mattenkanalfilter:
HS-Z035

HS-Kanalfilter für Filterzellen, Typ HS-Z035

Geeignet für: Filterzellen HS-Z50, HS-Z100, HS-Alpha Pak, HS-Beta Pak

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern.

Komplett montiert oder zerlegt bei Übergröße.

1 Satz Filterzellen

ODER

HS-Kanalfilter für Filtermatten, Typ HS-Z 035

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern. Einzelaufnahmen mit Andruckspange für Normgrößenzuschnitte

Komplett montiert oder zerlegt bei Übergröße.

1 Satz Mattenfilter

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Zellenkanalfilter / Mattenkanalfilter: 
HS-Z036

HS-Kanalfilter für V-förmigen Einsatz von Filterzellen, Typ HS-Z 036

Geeignet für: Filterzellen HS-Z50, HS-Z100, HS-Alpha Pak, HS-Beta Pak

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel. Anordnung der Filtereinschübe ist V-förmig.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern.

Komplett montiert oder zerlegt bei Übergröße.

1 Satz Filterzellen

ODER

HS-Kanalfilter für V-förmigen Einsatz von Filtermatten, Typ HS-Z 036

bestehend aus:

Stabiles Kanalgehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit seitlicher Bedienungstür zum

Filterwechsel. Anordnung der Filtereinschübe ist V-förmig.

Anordnung der Tür wahlweise rechts oder links, bezogen auf die Luftrichtung.

HS-Aufnahmerahmen mit Dichtung und Spannfedern. Einzelaufnahmen mit Andruckspange für Normgrößenzuschnitte

Komplett montiert oder zerlegt bei Übergröße.

1 Satz Mattenfilter

Technische Daten:

Filterklasse nach EN 779:	__________________

mittl. Abscheidegrad gegenüber

synthetischem Staub: 		__________________	%

mittl. Wirkungsgrad gegenüber

atmosphärischem Staub:	__________________	%

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

Anfangs-Druckdifferenz

bei Nenn-Volumenstrom:	__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für „Savechange“ HEPA-Kanalfilter: 
HS-S041

HS-Schwebstoff-Kanalfilter, Typ HS-S 041

Geeignet für: HS-Mako /F/FV, HS-Mikro R/RF/RFV, HS-Mikro S/SF/SFV ,HS-A053, HS-A055,

bestehend aus:

Gasdicht geschweißtem Gehäuse mit stabilen, doppelt gekanteten Anschlußflanschen.

Selbsttätig nachstellende Anpreßvorrichtung für die Filter Einsätze.

Gehäuseöffnung mit stabilem Deckel mit Profildichtung und 4 Sterngriffen dicht verschlossen.

Gehäusewerkstoff:

Lackiertes Stahlblech

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4304

Zusatz:

mit Vorfilter-Gehäuse,

mit Zwei-Rillen-Wartungsbord,

mit Dichtsitzprüfeinrichtung für Schwebstoff-Filterzelle,

mit gasdicht verschließbaren Prüfstutzen für Effizienzmessungen

mit analoger Druckdifferenzmessstation

mit digitalem Druckwächter

mit Fußgestell

mit dekontaminierbarer Lackierung

mit Ausrüstung für elektrostatische Erdung

mit System für kontaminationsfreie Druckentlastung

mit kampfmittelbeständiger Ausrüstung

Technische Daten:

Filterklasse(n)

EN779 bzw. EN1822:		__________________

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

max. Unter- / Überdruck 	__________________	mbar

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für HEPA-Filterwand: 
HS-S045

HS-HEPA-Filterwand, Typ HS-S 045

Geeignet für: HS-Mako /F/FV, HS-Mikro R/RF/RFV, HS-Mikro S/SF/SFV ,HS-A053, HS-A055,

bestehend aus:

Stabilem Rahmensystem für Wandeinbau aus Aluminiumprofilen, gasdicht geschweißt.

Mit Spindelanpressung für Filterzellen.

Filterwand komplett montiert.

Technische Daten:

Filterklasse(n)

EN779 bzw. EN1822:		__________________

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Feuchte: 		__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für Schadgas- bzw. Geruchsadsorber: 
HS-Securesorb

Schadgas-, Gefahrstoff- bzw. Geruchsadsorber, Typ HS-Securesorb

bestehend aus:

Gasdicht geschweißtem Gehäuse mit stabilen, doppelt gekanteten Anschlußflanschen.

Bestehend aus Partikelvorfilterstufe, Adsorbtionsmittelbetten für Sorbtionsgranulate, Partikelhauptfilterstufe.

Selbsttätig nachstellende Anpreßvorrichtung für die Partikelfiltereinsätze.

Gehäuseöffnungen mit stabilem Deckel mit Profildichtung und 4 Sterngriffen dicht verschlossen.

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4301

Edelstahl 1.4304

Zusatz:

mit Zwei-Rillen-Wartungsborde für kontaminationsfreien Filterwechsel

mit Dichtsitzprüfeinrichtung für Partikelfilter,

mit Vibrationsmotoren zur Verdichtung der Sorbtionsmittelgranulate

mit Probeentnahmesystem für Sorbtionsmittelgranulate

mit Druckdifferenzmessstation

mit Injektorbefüllung für Sorbtionsmittelgranulate

mit Überwachungseinrichtung für die Effizienz der Partikelfilter

mit Elektrolufterhitzer

mit gasdichten Absperrklappen

mit System für kontaminationsfreie Druckentlastung

mit kampfmittelbeständiger Ausrüstung

Technische Daten:

Filterklasse(n)

EN779 bzw. EN1822:		__________________

zu Adsorbierende Schadstoffe:	__________________

__________________

__________________

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

max. Unter- / Überdruck 	__________________	mbar

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Rohluftfeuchte: 	__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR

- Ausschreibungstexte für mobile Filtergeräte: 
HS-Filtermobil

Mobiles Filtergerät, HS-Filtermobil

Geeignet für: HS-Mako, HS-Mikro R/S ,HS-A053

bestehend aus:

- Gehäuse in stabiler, gasdicht geschweißter Ausführung gefertigt aus Edelstahl 1.4301

- Vor-, Schwebstoff- und Aktivkohlefilterstufen mit je einem 2-Rillen Wartungsbord und   Dichtsitzprüfeinrichtung für die Filterzellen

-Revisionsöffnungen mit Sterngriffschrauben und Profildichtungen.

- 2 Hebel-Anpreßvorrichtungen für die Filterzellen aus stabilen Edelstahl-Profilen

- Dichtsitzprüfeinrichtungen

- Spezial-Lufterhitzer aus Werkstoff 1.4301 mit Übertemperatursicherung und Sicherheitsthermostat

- Radialventilator einseitig saugend für direkten Antrieb

- elektrischem Schaltschrank mit Schaltern und Signallampen (entsprechend VDE-Richtl.)

- Absperrklappen NW 300 nekaldicht, harteloxiert mit Arretiervorrichtung

- Differenzdruckmanometer mit Edelstahlleitungen verrohrt

- fahrbarer Grundrahmen mit 2 Lenkrollen arretierbar und 2 Bockrollen 
  (Laufräder gut dekontaminierbar)

- Grundrahmen aus Profilstahl - lackiert - mit 4 Lastringschrauben

Technische Daten:

Filterklasse(n)

EN779 bzw. EN1822:		__________________

zu Adsorbierende Schadstoffe:	__________________

__________________

__________________

Abmessung B x H x T:		__________________	mm

Nenn-Volumenstrom:		__________________	m³/h

max. Unter- / Überdruck 	__________________	mbar

max. Betriebstemperatur:	__________________	C°

max. relative Rohluftfeuchte: 	__________________	%

Nettogewicht: 			__________________	Kg

Fabrikat: 			HS-Luftfilterbau oder gleichwertig

Nettopreis: 			__________________	EUR